Предмет:
Објашњење – јавна набавка број 09/19, чији је предмет набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија
Захтев за појашњење :
Poštovani,

Uvidom u konkursnu dokumentaciju na stranama 4-8 opisan je kvalitet materijala koji se zahteva prilikom isporuke i ugradnje, a dostavlja se kao dokaz prilikom podnošenja ponude (poslovni kapacitet tačka 1.2.3). U Konkursnoj dokumentaciji nije precizno označeno na koje pozicije u delu predmer i predračun se odnosi traženi kvalitet. Molimo Vas da ispravite konkursnu dokumentaciju i uskladite predmer i predračun sa traženim kvalitetima materijala, kako bi ponuđači mogli da predaju prihvatljivu ponudu.

О д г о в о р
1. Наручилац врши измену конкурсне документације у делу Техничке спецификације који се односи на предмер и предрачун за тачке 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и 5.7. и то: 
	5.1
	 
	Набавка и монтажа водоводних цеви од полиетилена (ПЕ) за водовод, за питку воду, радни притисак PN 10/20°C, отпорне на УВ зрачење и смрзавање. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Према стандарду СРПС ЕН 12201-2:2014.Цеви испоручити у котуру са исписаном укупном дужином цеви на котуру, за следеће пречнике:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	PEHD Ø110mm
	m1
	1660,00
	 
	 
	

	 
	 
	PEHD Ø63mm
	m1
	257
	 
	 
	

	5.2
	 
	Набавка и монтажа фазонских комада , испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити одговарајући атест са траженим стандардима.


	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Т комад са прирубницама Ø100/Ø100
	kom.
	2
	 
	 
	

	 
	 
	ПЕ (полиетилен) туљак са слободном прирубницом    PE 100, бризган, радни притисак 10 бара, отпоран на УВ зрачење и смрзавање од -30°C до 60 °C.  Туљак обележен ознаком произвођача, тип, притисак. Испитано према захтеву стандарда СРПС ЕН 12201-3:2013.   фи 110/100
	kom.
	4
	 
	 
	

	5.3
	 
	Пљоснати засун, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-1:2013.Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера кратка израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са  СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини  засуна. Материјал:тело и поклопац дуктил лив GGG-50 по СРПС ЕН 1563:2013                  - клин  од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку воду; вретено од нерђајућег челика израђено техником ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Гумене заптивке по стандраду СРПС ЕН 681-1:2007. Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 . Медиум: Питка вода. За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Радни притисак: NP10 bara.  ДН 100
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Елиптични засун  ЕV   Ø100
	kom.
	3
	 
	 
	

	 
	 
	Телескопска уградбена гарнитура (УГ) , испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013. Састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 10219-1:2011, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201-1:2012 и горње и доње четвртке од сивог лива по СРПС ЕН 1561:2012.    ДН 100-150


	kom.
	3
	 
	 
	

	 
	 
	Улична капа за вентиле fi 125.

Без подесиве висине, капа се састоји из два дела: тела капе и поклопца капе.

Материјал: тело од сивог лива , поклопац капе од сивог лива.

Заштита: заштићено битуменом или пластификацијом, према захтевима стандарда СРПС ЕН 124-2:2016
	kom.
	3
	 
	 
	

	5.4
	 
	Набавка и монтажа надземног противпожарног хидранта  пречника 080мм ,без ломљиве спојнице са припадајућом арматуром и фазонеријом од ул. цеви до позиције хидранта. Сервис хидранта мора бити могућ без демонтаже главе хидранта кроз тело хидранта.  Хидрант са аутоматском дренажом воде из тела хидранта. Уз понуду и достављени материјал доставити потврду о квалитету акредитоване установе да понуђени хидранте задовољавају све критеријуме  и каталог произвођача из кога се види да понуђени хидранти задовољавају захтеване техничке услове. Хидрант израђен у складу са СРПС ЕН 14384:2009,СРПС ЕН 1074-1:2009 и СРПС ЕН 1074-6:2009 са аутоматском дренажом воде из тела хидранта. Погодан за пијаћу воду .     Епокси заштита према захтевима стандарда ДИН 30677-2:1988 и ДИН 3476:1996.  са припадајућом арматуром и фазонеријом од ул. цеви до позиције хидранта. Тело хидранта ИНОХ минималне дебљине 3,5-4 мм. Прирубнице израђене према захтевима СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Медијум :Питка вода. Максимални радни притисак:16 бар. Број и величина отвора за надземни хидрант ДН80 по СРПС ЕН 14384:2009 са три отвора(Б-75,Ц-52х2) према националним захтевима стандарда СРПС ЕН 14384:2009. 
Aлуминијумска копча Б-75,2хЦ-52 и одговарајући поклопац(Б-75,2хЦ-52) са спољним навојем Ц(50-1/6“) и Б(65-1/6“) према националним захтевима стандарда СРПС ЕН 14384:2009. Висина надземног хидранта Н2=1850 мм дефинисана стандардом СРПС ЕН 14384:2009. Хидрант испитан према захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013.
	kom.
	7
	 
	 
	

	5.5
	 
	Набавка, транспорт и монтажа хидроуређаја за повишење притиска у хидрантској  мрежи тип PPHU CP 220АH/2+1, 

 са карактеристикама:

Q = 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 900   л/мин

H= 51,5 - 51  -  49  -   47  -  44  -  42  м

P = 5,5 + 5,5 кW

Састоји се од :

- ДВЕ РАДНЕ И ЈЕДНЕ РЕЗЕРВНЕ пумпе тип

  CP 220АH производње "Педролло" Италија

- командног ормара у склопу уређаја са

  контактном  техником

- усисно потисни цевовод димензије 

  NО 100 са свим пратећим вентилима 

  (кугласти и неповратни - навојни),  и фитинзима ... 

- уређај има сопствено постоље 

  са гуменим ногицама

- На потисном цевоводу налазе се посуде од 20L. 
Са орманом и  електро радовима.
	kom.
	1
	 
	 
	

	5.7
	 
	Набавка, транспорт и монтажа водомера ДН110 са свим припадајућим прикључцима и фазонеријом у водомерном шахту.
	kom.
	1
	 
	 
	

	 
	 
	УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	


Понуђач мора да поседује и да уз понуду достави aтест за понуђена добра наведена по позицијама техничке спецификације или извештај о испитивању према захтеваним стандардима SRPS EN, SRPS ISO , SRPS EN ISO и DIN за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди,  издат од домаћег инситута. Ако се даје страни атест за робу,  потребно је доставити захтевани атест или извештај о испитивању за тражене стандарде за сваку позицију како је наведено по позицијама из техничке спецификације.
Захтев за појашњење :
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
О д г о в о р
Одговор за позицију 5.5. Спецификација и избор пумпе са свим потребним карактеристикама се налази у пројекту 3 – ИДР – Пројекат изградње водоводне мреже на ГП Келебија – у делу Нумеричка документација књига 3 – Избор постројења за повишење притиска.

Компактан систем за повишење притиска у складу са стандардима ДИН 1988 и ДИН ЕН 806, за директан или индиректан прикључак. Састоји се од нормално усисних, паралелно повезаних вертикалних центрифугалних вишестепених пумпи високог притиска од нерђајућег челика у конструкцији са сувим ротором. Спремно за прикључење са цевоводом од нерђајућег челика монтирано на основном оквиру, укљ. управљачки и регулациони уређај са свим потребним уређајима за мерење и подешавање.

За потпуно аутоматско водоснабдевање и повишење притиска у стамбеним, пословним и јавним објектима, хотелима, болницама, робним кућама као и у индустријским системима.

За пумпање питке, процесне воде, воде за хлађење, за гашење пожара (осим за системе за гашење пожара према ДИН 14462 и уз одобрење локалних служби за противпожарну заштиту) или друге индустријске воде без материјала који хемијски или механички агресивно делују и који не садрже абразивне састојке или састојке са дугим влакнима.
Опрема / функција:

 - Центрифугалне вишестепене пумпе високог притиска од нерђајућег челика серије Helix V произвођача Willo или слично.

 - Основни оквир од електролитички поцинкованог челика са пригушницима вибрација који су подесиви по висини за изолацију од буке настале од околних структура

 - Запорни вентил на усисној и потисној страни сваке пумпе

 - Неповратни вентил на потисној страни сваке пумпе

 - Мембранска посуда 8 л, ПН16 укљ. проточну арматуру у складу са ДИН 4807, потисна страна

 - Сензор притиска (4-20 mA), потисна страна

 - Манометар, потисна страна

 - Аутоматско управљање пумпом помоћу потпуно електронског уређаја Comfort-Controller (CC) у кућишту од челичног лима премазано лаком за структуру РАЛ 7035, класа заштите ИП 54, који се састоји од интерног напајања управљачког уређаја напоном, процесора, аналогних и дигиталних улаза и излаза
Регулација

 - Потпуно аутоматска регулација за 1 до 6 нерегулисаних пумпи помоћу упоређивања задатих / стварних вредности

 - Дневни уклопни сат, нпр. за 2., одн. 3. Задата вредност

 - Аутоматско укључивање, у зависности од оптерећења, 1 до  n пумпи вршног оптерећења (n) зависно од регулационе величине притисак - константан, p-c

- Режим рада пумпи може слободно да се изабере (ручно, искључено, аутоматски)

- Прекидач за ручно-0-Аутоматика: Предизбор начина рада сваке пумпе и ручни рад при сметњи на регулатору „Ручно“ (рад у нужди/пробни рад на мрежи, постоји заштита мотора ), "О" (пумпа је искључена - није могуће укључивање преко управљачке јединице) и"Auto" (пумпа је деблокирана за аутоматски рад преко управљачке јединице) 

- Аутоматска, подесива замена пумпи

- Замена пумпи оптимизацијом времена рада преко радних сати. - Алтернативно: Циклична замена пумпи према подесивом времену, без обзира на радне сате

- Алтернативно преко импулса: код сваког новог захтева се мења пумпа основног оптерећења, без обзира на радне сате

- Алтернативно преко предизбора пумпе: Притом може да се дефинише једна пумпа као пумпа основног оптерећења. Све пумпе вршног оптерећења се мењају према оптимизацији времена рада

- Аутоматски, подесиви пробни рад пумпе (узбуда пумпе) - Може да се активира/деактивира

- Време између два пробна рада може се по жељи програмирати

- Интервали блокаде могу се програмирати по жељи

Контрола

 - Издавање стварне вредности постројења преко аналогног сигнала 0-10 волти за екстерне могућности приказа и мерења, 10 волти одговарају крајњој вредности сензора

 - Тест проводљивости путање сензора

 - Комбинација заштитног прекидача мотора/заштите мотора (термички релеј заштите од преоптерећења од 5,5 kW)

 - Аутоматско пребацивање радне пумпе на резервну пумпу, приликом грешке

 - Надзор макс. и мин. вредности постројења са подесивим кашњењем и границама

 - Надзор макс. и мин. вредности система са подесивим временским преклапањем

 - Тест нултог протока за искључивање постројења када нема одузимања воде (подесиви параметри)

 - Функција пуњења цеви за пуњење и пражњење цеви (за прво пуњење мреже потрошача)

 - Заштита од ниског нивоа воде преко контакта нпр. за пливајући прекидач или пресостат
Мотор/електроника

Номинална снага P2
: 7,5 kW

Номинални број обртаја
: 2905 1/min

Врста укључења
: Директно/звезда-троугао

Номинална струја (око)
: 13,7 A

Степен искоришћења мотора          ηm 50%
: 89,8 %

Степен искоришћења мотора          ηm 75%
: 90,5 %

Степен искоришћења мотора         ηm 100%
: 90,1 %

Фактор снаге
: 0,88

Класа заштите управљачког уређаја
: IP 54

Класа заштите постројења
: IP 54

Прикључне димензије

Цеви прикључак са усисне стране: DN 125

Цеви прикључак са потисне стране: DN 125

Одговор за стране  51/67, 52/67,7/67 конкурсне документације
Пројектант је предвидео да се резервоар изведе као полуукопан ПЕХД запремине 80м3 тип „Крушик“ или сл.

Пројектант је предвидео да се бустер станица постави у засебни „шахтни“ објекат, док је резервоар полуукопан и засут земљом са надслојем.

Бустер станица сама одржава притисак у мрежи и повлачи потребне количине из резервоара.

Зидови подземног дела објекта ће бити израђени бетона МБ30 и надземни део ће бити зидан од гитер блока а кровни покривач се предвиђа од лима.
Димензије објекта за смештај бустер станице су такве да у њу комотно може да се смести постројење са управљачко-напојним ормаром и простором за приступ као и манипулативни простор.

