Предмет:
Објашњење – јавна набавка број 09/19, чији је предмет набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија
Захтев за појашњење :
[image: image1.emf]
О д г о в о р
Постројење је са две пумпе тако да једна пумпа задовољава Q-H карактерисике дате под одговором на следеће питање.
Неопходно је да се при раду једне пумпе задовоље Q&H карактеристике:

	Q (I/S)
	5
	10
	15
	20
	23

	H (m)
	52
	45
	35
	20
	8,8


